Отчет об инцидентах в электрических сетях

ОАО «Распределительная сетевая компания» за 2009 г.

Первый квартал

| № п/п | место инцидента | дата и время | причина инцидента и мероприятия по их устранению | продолжитель ность простоя , часов | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п/ст Холодмаш Ф-169 | 01.01.2009 02.40 | Повреждена КЛ 10 В ввод в ТП-210 Монтаж концевой муфты | 3 часа 40 мин | 1980 |
| 2 | п/ст Холодмаш Ф-169 | 24.01.2009 10.57 | Разрушение разрядника на ТП-349 Замена разрядника | 37 мин | 605 |
| 3 | п/ст Холодмаш Ф-174 | 28.01.2009 16.02 | Повреждение в ТП-304 Ремонтные работы в ведомственной п/ст | 38 мин | 98 |
| 4 | п/ст Холодмаш Ф-181 | 21.02.2009 17.13 | Ветер Перетяжка провода | 12 мин | 3 |
| 5 | п/ст Южная Ф-115 | 13.03.2009 20.50 | Перекрытие изоляции на ВН-223 в ТП-224 Ремонт ВН | 27 мин | 495 |
| 6 | п/ст Холодмаш Ф-169 | 25.03.2009 17.30 | Обрыв провода Перетяжка провода | 1 час 6 мин | 993 |

Второй квартал

| № п/п | место инцидента | дата и время | причина инцидента и мероприятия по их устранению | продолжитель ность простоя , часов | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п/ст Южная Ф-125 | 12.05.2009 15.52 | КЗ на ВЛ 10 кВ Перетяжка провода | 56 мин | 755 |
| 2 | п/ст Северная Ф-605 | 28.05.2009 12.15 | Повреждена КЛ 6 кВ от ТП-110 до ТП-49 монтаж 2-х соединительных муфт | 40 мин | 728 |
| 3 | п/ст Северная Ф-604 | 18.06.2009 17.20 | Перекрытие ПК-Т в ТП-53 Реконструкция ячейки РВ Ф-604 | 35 мин | 1044 |
| 4 | п/ст Северная Ф-631 | 28.06.2009 10.32 | Падение ветки на ВЛ 6 кВ Обрезка деревьев | 2 часа 39 мин | 379 |

Третий квартал

| № п/п | место инцидента | дата и время | причина инцидента и мероприятия по их устранению | продолжитель ность простоя , часов | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п/ст Южная Ф-104 | 27.07.2009 17.37 | Падение ветки на ВЛ 10 кВ Обрезка деревьев | 8 мин | 5 |
| 2 | п/ст Южная Ф-107 | 01.08.2009 14.54 | Разрушение изолятора на опоре № 75 Замена изолятора | 4 часа 4 мин | 3924 |
| 3 | п/ст Южная Ф-113 | 27.08.2009 05.35 | Повреждена КЛ 10 кВ от ТП-305 до ТП-275 монтаж 1-й соединительной муфты | 1 час 25 мин | 165 |
| 4 | п/ст Холодмаш Ф-166 | 03.09.2009 19.50 | Перекрытие шинного моста в ТП-33 Ремонтные работы на ведомственной п/ст | 50 мин | 47 |

Четвертый квартал

| № п/п | место инцидента | дата и время | причина инцидента и мероприятия по их устранению | продолжитель ность простоя , часов | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п/ст Южная Ф-107 | 26.11.2009 12.15 | Сбита опора № 76 Монтаж опоры и перетяжка провода | 40 мин | 1222 |