#### Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за апрель 2026 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ
1	04.04.26	12ч.23м.	04.04.26	13ч.13м.	Ф-265	Повреждение оборудования ТП-24. Не выявленные причины. Электродуговое повреждение	Поврежденный участок выведен из схемы
2	08.04.26	18ч.05м.	08.04.26	18ч.33м.	Ф-101	КЛ 10 кВ Ф-101 от ТП-149 до ТП-152. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	Поврежденный участок выведен из схемы
3	18.04.26	13ч.25м.	18.04.26	15ч.15м.	Ф-104	КЛ 6 кВ Ф-161 от РП-1 до ТП-19. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	Поврежденный участок выведен из схемы
4	22.04.26	23ч.53м.	23.04.26	01ч.05м.	Ф-104	ВЛ 10 кВ Ф-104 от опоры №27 до ТП-319. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрической изоляции	Поврежденный участок выведен из схемы