Об объеме не допоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений
  АО «Распределительная сетевая компания»
 за второй квартал 2026 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель / ность простоя, часов	недоотпуск электроэнергии, / кВт*ч
1	Ф-265	04.04.2026 12ч.23м.	КЛ 6 кВ Ф-161 от РП-1 до ТП-16. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	1	618
2	Ф-101	08.04.2026 18ч.05м.	КЛ 10 кВ Ф-101 от ТП-149 до ТП-152. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	0,47	467
3	Ф-161	18.04.2026 13ч.25м.	КЛ 6 кВ Ф-161 от РП-1 до ТП-19. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	1,67	1540
4	Ф-104	22.04.2026 23ч.53м.	ВЛ 10 кВ Ф-104 от опоры №27 до ТП-319. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрической изоляции	0,32	348
5	Ф-109	14.05.2026 16ч.05м.	КЛ 10 кВ Ф-109 от ТП-100 до ТП-421. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	0,67	566
6	Ф-603	22.05.2026 16ч.20м.	ВЛ 6 кВ Ф-603 от опоры№1 до опоры №15. Наброс посторонних предметов на ВЛ. Нарушение электрической изоляции	1	750
7	Ф-113	28.05.2026 10ч.20м.	КЛ 10 кВ Ф-113 от ПС Южная до ТП-305. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	0,98	331
8	Ф-103	29.05.2026 18ч.59м.	КЛ 10 кВ Ф-103 от ПС Южная до ТП-387. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрической изоляции	2,07	1033
9	Ф-601	05.06.2026 05ч.36м.	КЛ 6 кВ Ф-601 от РП-6 до РП-9. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	0,65	887
10	Ф-169	07.06.2026 15ч.43м.	КЛ 10 кВ Ф-169 от ТП-108 до ВЛ-10кВ. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	0,82	553
11	Ф-116	11.06.2026 14ч.45м.	КЛ 10 кВ Ф-116 от РП-2 до ВЛ-10кВ. Не выявленные причины. Нарушение электрической изоляции	0,08	88,5
12	Ф-169	19.06.2026 17ч.05м.	КЛ 10 кВ Ф-169 от ТП-450 до ВЛ-10кВ опора №44. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрической изоляции	3,25	1982,5

,